소방시설 종합정밀점검 지적사항 보수공사 입찰(재공고)

1. 관련근거

가. 공동주택관리법 시행령 제25조

나. 국토교통부 고시 2018-614호(주택관리업자 및 사업자선정지침)

2. 단지개요

가. 단 지 명 : 주월동 호반 베르디움 2차아파트

나. 소 재 지 : 광주광역시 남구 회재로 1174-14(주월동 535번지)

다. 단지규모 : 4개동(296세대)아파트 층수 지상 20층~22층(지하1~2층), 연면적 45,858㎡

라. 사용검사일 : 2008. 09. 19.

3. 입찰의 종류 및 낙찰방법

가. 입찰의 종류 : 일반경쟁입찰

나. 낙찰의 방법 : 최저가 낙찰

4. 입찰에 붙이는 세부내역

가. 2019년도 소방시설 종합정밀점검 지적(불량)사항 보수공사

(소방서의 공용부분 조치명령사항 첨부)

나. 보수공사후 소방관서의 이행여부 확인시 합격하는 조건

다. 2019년 11월 27일(수)까지 공사 완료 가능한 업체

라. 별도의 현장설명회는 없으며, 당 아파트 방문 실사하여 물량 산출 등 현장 확인

5. 참가자격

가. 국토교통부고시 제2018-614호 제26조(참가자격의제한) ①항의 각호의 어느 하나에도

해당 하지 않은 업체

나. 일반소방시설 공사업 등록업체 또는 전문소방시설 공사업 등록업체

6. 제출서류

가. 국토교통부고시 제2018-614호 제 27조에 의한 제출서류

나. 입찰서1부 : 직접입찰(부가세 별도 표기)

다. 업체 상세 견적서 및 입찰가액 산출내역서 1부

라. 입찰 보증금(입찰금액의 5%아상)

마. 시방서 1부.

※ 제출서류 중 나항 및 다항, 라항은 밀봉 제출

7. 서류접수 및 개찰일시

가. 서류접수 마감 : 2019년 11월 25일(월) 18:00까지  관리사무소에 제출(우편은 동 시간             까지  도착분에 한함)

나. 개찰일시 및 장소: 2019년 11월 26일(화) 16:00, 입주자대표회의에서 최저가 업체 선정

8. 사업자 선정방법

가.서류심사 후 유효 입찰자중 최저가업체 선정(동일가격으로 2인 이상 입찰시 추첨으로               결정)

9. 기타사항

가. 제출된 서류는 반환하지 않으며 접수된 서류가 허위로 판정시 계약 체결후라도 무효처리 함.

나. 낙찰업체는 업체선정 통보후 10일이내 계약을 체결하지 않은 경우 낙찰을 무효로 하고           예치된 입찰보증금은 반환치 않음.

다. 이 공고에 기술하지 않은 사항은 국토교동부 고시 ＜주택관리업자 및 사업자선정지침＞          에서 정한 바에 따르며, 기타 문의사항은 관리사무소(062-651-1943)로 문의바랍니다.

2019. 11. 19

주월 호반베르디움2차아파트 입주자대표회의회장(직인생략)

소방시설 조치명령 사항

주월동 호반베르디움2차 시정보완기간  : ’19. 10. 19. ~ ’19. 11. 27.[40일]

1. 주월호반 2차 아파트 (공용부)

구 분	장 소	지 적 사 항	보 완 대 책	보수계획	법 규
201동
1. 소 화 설 비					화재안전기준
스프링클러설비	각층	알람스위치 불량(4EA) : 1문 21층, 18층, 17층, 12층	정비요	입찰	NFSC 102
2. 경 보 설 비					화재안전기준
비상방송 설비	각층	하나의 층 단락시 다른층에 화재 통보 불량 -전체 동 (201동, 202동, 203동, 204동)	보수요	입찰	NFSC 202
자동화재 탐지설비	각층	발신기 지구경종 불량(2EA) : 1문 15층, 지하1층	정비요	사무소 자체보수	NFSC 203
203동
1. 소 화 설 비					화재안전기준
스프링클러설비	각층	알람스위치 불량 : 8층, 1층	정비요	입찰	NFSC 102
	7층	알람스위치와 탬퍼스위치 동시신호로 인하여 분리요함 : 1문 7층	보수요	입찰	NFSC 102
204동
1. 소 화 설 비					화재안전기준
스프링클러설비	각층	알람스위치 불량(2EA) : 1문 11층, 5층	정비요	입찰	NFSC 102
2. 경 보 설 비					화재안전기준
자동화재 탐지설비	16층	발신기 위치표시등 캡 탈락(1EA) : 2문 16층	조치요	사무소 자체보수	NFSC 203
주차장
1. 소 화 설 비					화재안전기준
옥내소화전	지하층	소화전 기동램프 불량(5EA) -2주차장 : 1문 소화전 -1주차장 : A25기둥 소화전, A31기둥 소화전 -4주차장 : 소화전2개소	정비요	사무소 자체보수	NFSC 102