소방시설 보수업체선정 입찰공고

1. 관련근거

가. 공동주택관리법 시행령 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정)

나. 국토교통부고시 제2016-943호 「주택관리업자 및 사업자선정지침」

2. 단지개요

가. 단 지 명: 오치삼익1차아파트

나. 소 재 지: 광주광역시 북구 설죽로 320번길 25

다. 단지규모: 5개동 354세대, 15층, 관리면적 24,796㎡

3. 입찰에 부치는 세부내용

가. 2018년도 소방시설 작동기능점검 지적사항 보수공사(지적사항 첨부)

나. 지적사항 보수공사 후 소방관서의 이행여부 확인 시 합격하는 조건

4. 입찰의 종류 및 업체 선정방법: 일반경쟁입찰, 최저낙찰제

5. 참가자격

가. 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제26조(참가자격의 제한)

①항의 각 호의 어느 하나에도 해당하지 않은 사업자

나. 소방시설공사업법에 의하여 전문소방시설공사업 면허를 보유한 업체.

6. 제출서류

가. 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제27조 1~5호 해당서류 일체 및

입찰서(별지 제1호 서식)에 명시된 관련 구비서류

다. 입찰서 및 산출내역서(부가세 별도)는 봉인하여 응찰(직접제출)

7. 제출서류 마감시한

가. 제출서류 장소 및 마감시한: 관리사무소, 2018년12월24일(월) 18시까지

8. 개찰의 일시, 장소 및 선정방법

가. 개찰일시 및 장소: 2018년12월26일(수) 11시, 관리사무실

나. 선정방법: 입찰참가자격 등 결격사유가 없는 업체 중 최저가 입찰업체를 선정하여     개별 통보함.

9. 입찰보증금 등 (공히 현금, 공제증권 또는 보증서로 납부)

가. 입찰에 참가하는 자는 입찰금액의 100분의 5이상을 마감시한까지 입찰보증금을

납부하여야 합니다.

나. 계약이행보증금은 계약금액의 100분의 10이상으로 한다.(낙찰자에 한함)

10. 기타사항

가. 제출된 서류는 반환하지 않으며, 접수된 서류가 허위, 담합, 하자로 판정시에는,      선정되어 계약이 체결된 이후라도 무효 처리함.

나. 낙찰자가 정당한 사유없이 7일 이내 계약을 체결하지 아니할 때에는 입찰보증금     은 당아파트에 귀속되며 낙찰은 무효로 한다.

다. 이 공고에 기술하지 않은 사항은 국토교통부고시 「주택관리업자 및 사업자선정지     침」에서 정한 바에 따르며, 기타 문의사항은 관리사무소(251-0063)로 문의 바람.

2018년12월12일

오치삼익1차관리사무소장(직인생략)

첨부

2018년도 소방시설 작동기능점검 결과내역

▷ 소방대상물 : 오치 삼익1차아파트 ◁

외주정비 설비내역

구분	위치	지 적 사 항	해결방안	법적근거
경보설비	☑ 자동화재탐지설비			화재안전기준
	101동	1. 1라인 2층 발신기 누름스위치 불량	교체 보수요함	NFSC 203
		2. 2계단 9층, 10층 발신기 누름스위치 불량
	102동	3. 2계단 4층, 15층 발신기 누름스위치 불량
		4. 2계단 1층 발신기 커버 탈락
		5. 2계단 3층~4층 계단에 연기감지기 불량
		6. 2계단 15층 발신기 위치표시등 단선
	103동	7. 1계단 14층, 15층 제외 전층 발신기 경종선로 단선
		8. 2계단 전층 발신기 경종선로 단선
		9. 3계단 14층, 15층 제외 전층 발신기 경종선로 단선
		10. 3계단 전층 발신기 내 발신기 선로 단선
		11. 3계단 전층 발신기 내 전화 선로 단선
	105동	12. 1라인 2층 발신기 누름스위치 탈락

경보설비	106동	13. 3계단 15층 발신기 누름스위치 불량	교체 보수요함	NFSC 203
		14. 3계단 9층 발신기 위치표시등 커버 탈락
		15. 2계단 1층, 3층 발신기 누름스위치 불량
		16. 2계단 11층 발신기 내 경종 불량
		17. 1계단 9층 발신기 위치표시등 커버 탈락
	수신기	18. 101동 수신기 2계단 1층, 2층 도통시험시 단선
		19. 101동 수신기 예비전원 불량(1.3AH) 불량
		20. 102동 수신기 1계단 지하1층 도통시험시 단선
		21. 102동 수신기 예비전원 불량(1.3AH) 불량
		22. 103동 1계단 2층, 계단, E/V, 3계단 지하1층, 1층 도통시험시 단선
		23. 103동 수신기 예비전원 불량(1.3AH) 불량
		24. 105동 2계단 2층 도통시험시 단선
		25. 105동 2계단 13층 경계구역 표시창 탈락
		26. 103동 수신기 예비전원 불량(1.3AH) 불량
피난설비	☑ 유도등			화재안전기준
	103동	1. 3계단 지하1층~1층 계단통로유도등 교류전원 미투입	보수요함	NFSC 303
		2. 2계단 지하1층~1층 계단통로유도등 교류전원 미투입
	106동	3. 3계단 지하1층~1층 계단통로유도등 교류전원 미투입
		4. 2계단 지하1층~1층 계단통로유도등 교류전원 미투입