소방시설 보수공사 입찰공고

1. 관련근거

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 지침(주택관리업자 및 사업자선정지침)

2. 단지개요

가. 단지명 : 용두주공아파트

나. 소재지 : 광주광역시 북구 임방울대로 1041번길-15(신용동 643-1)

다. 단지 규모 : 22개동 1,795세대

3. 소방시설물 보수 내용

― 2020년도 소방시설 종합정밀점검결과 지적내역서 (업체공사부분)

(소방시설 보수공사 입찰공고문외 별첨 업체의뢰 건 파일 참조)

4. 입찰종류 : 일반경쟁입찰, 최저가 전자입찰(공동주택관리정보시스템)

5. 참가자격

가. 국토교통부고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한) ①항의 각 호의 어느 하나에도 해당 하지 않는 관련사업자

나. 보수공사 후 단기적인 A/S가 가능한 업체

6. 제출서류(순서대로 편철바람)

가. 사업자등록증 사본 1부

나. 소방시설업 등록증 사본 1부

다. 법인등기부등본 (개인은 주민등록등본을 말한다)1부

라. 국세, 지방세 완납 증명서 각 1부

마. 기술인력 및 장비 보유 현황 1부

바. 입찰공고일 현재 사업수행실적(전화번호 필히 기재) 1부

사. 견적서 및 입찰서(별도로 밀봉제출)

아. 입찰서, 입찰보증금(입찰가액의 5%) 별도밀봉

7. 현장설명 및 서류제출 장소와 일자

가. 입찰 마감일자 및 서류제출장소 : 2021.01.22.(금) 18시까지 관리사무소

나. 공동주택관리정보시스템(www.k-apt.go.kr) 전자입찰

※  입찰에 관한 제반서류는 공동주택관리정보시스템(www.k-apt.go.kr) 등록

8. 서류검토 및 개찰의 일시 장소

-. 일시 : 2021년 01월 22일(금) 18시30부터, 관리사무소

9. 기타사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 제출서류에 허위 사실 발견 시에는 계약 후라도 무효로 함

나. 기타 자세한 사항은 관리사무소(062-574-0336)로 문의하시기 바랍니다.

2020년 1월11일

용두주공아파트 관리사무소장 (직인생략)

[별지 제2호서식] (제27조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호			입찰명칭
입 찰 가 액	금 원정 (W )
입찰보증금	금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의100분의5이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일 ○ 입찰자 상호(성명) : 법인등록번호(개인은 주민등록번호): - 주 소 : (전화번호 ) * 대표자 : (인) (대리 입찰시) 대리인 성명 : (인) 주민등록번호 : - 주 소 : (전화번호 ) 용두주공아파트관리사무소 귀중
구비서류		- 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부
기재방법		* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감, 대리인의 날인란에는 대리인의 인감을 날인합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)

소방시설 지적사항 업체 의뢰 건

〈 동 〉

구분	장소	지 적 사 항
101동	1계단	프리액션밸브의솔레노이드밸브선로단선-16층
	2계단	프리액션밸브의솔레노이드밸브선로단선-16층 감지기선로단선-604호전체
103동	1계단	피난구유도등미점등-1802호앞 18층 프리액션밸브 세팅안됨-재세팅요망
	2계단	프리액션밸브1차측템퍼스위치불량-20층 피난구유도등예비전원불량-2002호앞
104동	1계단	피난구유도등미점등-14층
	2계단	프리액션밸브의 솔레노이드밸브불량-16층 경종불량-18층 위치표시등탈락-18층
105동	1계단	피난구유도등미점등-13층
	2계단	피난구유도등미점등-15층엘리베이터앞
107동	1계단	프리액션밸브템퍼스위치선로단선-18층
108동	2계단	경종불량-3층
110동	1계단	계단통로유도등미점등-20층
	2계단	경종불량-9층
111동	2계단	피난구유도등미점등-14층
113동	1계단	경종불량-13층,19층
114동	1계단	프리액션밸브의 솔레노이드밸브불량-16층 경종불량-5층,7층,14층
	2계단	위치표시등탈락-16층,17층
115동	2계단	경종선로단선-5층
116동	2계단	위치표시등탈락-8층
117동	2계단	감지기선로단선-503호전체
118동	2계단	프리액션밸브의 솔레노이드밸브선로단선-16층
119동	1계단
	2계단	솔레노이드밸브 고장
120동	1계단	소화전사용설명서탈락-12층 경종선로단선-7층 피난구유도등예비전원불량-옥탑좌,옥탑우 계단통로예비전원불량-11층
	2계단	위치표시등탈락-14층
121동	2계단	경종불량-11층
122동	2계단	솔레노이드밸브 고장 경종불량-16층
〈수신기, 관리동, 주차장〉
구분	장소	지적사항	대책	법규
1.소화설비				화재안전기준
①스프링클러설비	펌프실	보조펌프 압력스위치선로단선으로 동작안됨-1개소	선로보수	NFSC 103
	주차장	프리액션감지기B감지기선로단선-10번주차장2번의3	선로보수
		프리액션감지기A감지기선로단선-2번주차장2번밸브,10번주차장2번의1
			교체요함
		템퍼스위치불량-주차장지하1층9번
		솔레노이드밸브선로단선으로동작안됨-4번주차장	선로보수
		프리액션밸브의배수밸브(50MM)불량(열림닫힘안됨)-1번주차장	교체요함
2.경보설비				화재안전기준
①자동화재탐지설비	동지하및지하주차장	중계기전원방예비전원불량-3동,7동,8동,11동,12동,13동,18동,19동,20동,21동,22동,3주차장프리액션밸브실옆,4주차장	교체요함
	화재수신기	화재수신기도통단선으로확인된곳 101동2계단16층A감지기 102동2계단19층B감지기 107동1계단17층A감지기 112동2계단8층감지기 114동1계단16층A감지기 114동2계단19층A,B감지기	선로보수	NAFC203
		화재수신기설비동작중인곳 102동1계단16층프리액션밸브의템퍼스위치 102동2계단16층프리액션밸브의템퍼스위치 104동1계단16층프리액션밸브의템퍼스위치 106동2계단16층프리액션밸브의템퍼스위치 107동1계단16층프리액션밸브의템퍼스위치 111동2계단16층프리액션밸브의템퍼스위치 113동2계단16층프리액션밸브의템퍼스위치 114동1계단16층프리액션밸브의템퍼스위치 114동2계단16층프리액션밸브의템퍼스위치 114동1계단20층옥상방화문 119동1계단16층프리액션밸브의템퍼스위치 121동1계단18층프리액션밸브의템퍼스위치 122동1계단18층프리액션밸브의템퍼스위치	보수요함
3.피난설비				화재안전기준
①유도등	지하주차장	피난구유도등미점등-4번주차장프리액션밸브실앞1개소	교체요함	NAFC303