소방시설 보수업체선정 입찰공고

1. 관련근거

가. 공동주택관리법 시행령 제25조

나. 국토교통부고시 제2018-614호 「주택관리업자 및 사업자선정지침」

2. 단지개요

가. 단 지 명: 봉선동 모아엘가아파트

나. 소 재 지: 광주광역시 남구 용대로 74번길 8

다. 단지규모: 3개동 128세대(14층 계단식)연면적 22,845㎡

3. 입찰에 부치는 세부내용

가. 2019년도 소방시설 작동기능점검 지적사항 보수공사(지적사항 첨부)

나. 지적사항 보수공사 후 소방관서의 이행여부 확인 시 합격하는 조건

4. 입찰의 종류 및 업체 선정방법: 일반경쟁입찰, 최저가 낙찰

5. 참가자격

가. 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제26조(참가자격의 제한)

①항의 각 호의 어느 하나에도 해당하지 않은 사업자

나. 소방시설공사업법에 의하여 전문소방시설공사업 면허를 보유한 업체.

6. 제출서류

가. 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제27조 1~5호 해당서류 일체 및

입찰서(별지 제1호 서식)에 명시된 관련 구비서류

나. 입찰서 및 산출내역서(부가세 별도)는 밀봉 제출

7. 제출서류 마감시한

가.  장소 및 마감시한: 2019년 8월 12일(월) 18시까지 관리사무소에 제출

(우편은 도착분에 한함)

8. 개찰의 일시, 장소 및 선정방법

가. 개찰일시 및 장소: 2019년 8월 13일(화) 오후 4시, 관리사무실

나. 선정방법: 입찰참가자격 등 결격사유가 없는 업체 중 최저가 입찰업체를 선정하여                     개별 통보함.

9. 입찰보증금 등 (공히 현금, 공제증권 또는 보증서로 납부)

가. 입찰에 참가하는 자는 입찰금액의 100분의 5이상을 마감시한까지 입찰보증금을

납부하여야 합니다.

나. 계약이행보증금은 계약금액의 100분의 10 이상으로 한다.(낙찰자에 한함)

10. 기타사항

가. 제출된 서류는 반환하지 않으며, 접수된 서류가 허위, 담합, 하자로 판정시에는,            선정되어 계약이 체결된 이후라도 무효 처리함.

나. 낙찰자가 정당한 사유없이 10일 이내 계약을 체결하지 아니할 때에는 입찰보증금          은 당아파트에 귀속되며 낙찰은 무효로 한다.

다. 이 공고에 기술하지 않은 사항은 국토교통부고시 「주택관리업자 및 사업자선정지           침」에서 정한 바에 따르며, 기타 문의사항은 관리사무소(062-655-9230)로 문의 바람.

2019년 7월 31일

봉선모아엘가관리사무소장(직인생략)

첨부

2019년도 소방시설 작동기능점검 결과내역

▷ 소방대상물 : 봉선동모아엘가아파트 ◁

외주정비 설비내역

구분	위치	지 적 사 항	해결방안	법적근거
스프링쿨러	알람 밸브 동작시 사이렌 출력 불량			화재안전기준
	101동	1. 1계단 4층, 9층 ,13층	정비 요함	NFSC 103
	102동	2. 1계단 9층, 114층
	103동	3. 1계단 14층(0V)
		4. 2계단 11층, 14층(중계기 선 결선 문제)

자동화재탐지설비	발신기 불량
	103동	5. 1계단 전체층(수동동작표시등 점등 안됨, 수신반에서는 동작확인 됨	정비요함	NFSC 203
		6. 2계단 전체층(수동동작표시등 점등 안됨, 수신반에서는 동작확인됨
	발신기 위치표시등 점등 불량
	101동	7. 1계단 7층(27V)

비상방송설비	경보설비
	8. 하나의 층의 확성기 또는 배선 단락시 다른 층에 비상방송 출력 안됨	계도조치	NFSC 202

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 2019년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)