소방시설 작동점검 지적사항 보수업체 선정 공고

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 화정현대아파트

나. 위    치 : 광주광역시 서구 화운로 175번길 15

다. 단지규모 : 604세대(최고층 13층, 7개동)

2. 입찰내용(보수범위, 교체 등)

가. 입찰범위

① 지하펌프실 옥내소화전 MCC 보조펌프 OFF S/W 불량(교체대상)

② 7개동 비상방송설비 단락보호장치 미설치 및 연동,출력 불량(설치대상)

③ 소화전발신기 지구경종 선로단선(보수대상)

o 100동 1, 2, 3계단 전층

o 101동 1, 2, 3, 4, 5, 6계단 전층

o 102동 1, 2, 3, 4, 5계단 전층

o 106동 4계단 전층

④ 소화전발신기 위치표시등 단선(보수대상): 106동 4계단 전층

⑤ 소화전발신기 발신기구 불량(교체대상): 103동 4계단 전층

⑤ 감지기선로 단선(보수대상)

o 101동 1002호(거실-1ea, 주방-1ea, 방 –3ea)

o 104동 301호(거실-1ea, 현관문 옆-1ea)

나. 부가사항

① 기존장비 (수신기, 중계기, 통신장치, 기타설비)와 호환조건임

② 수신반에 통신 불량이 없도록 할 것

각동 현장에서 화재신호 수신하고 출력신호가 잘 발신되도록 할 것

③ 현장설명회에 필히 참석해 현장실사 후 세부 작업물량을 산출 할 것

3. 입찰 및 낙찰방법 : 일반경쟁입찰 최저가낙찰제

4. 참가자격

가. 국토교통부고시 제26조에 의한 참가자격 제한에 해당이 없는 업체

나. 전문소방시설 공사업 등록업체

다. 현장설명회에 참가한 업체

5. 입찰제출서류 : 국토교통부고시 제27조에 해당하는 서류일체

가. 전문소방시설 공사업 면허증 또는 등록증

나. 사업자등록증 사본 1부.

다. 법인등기부등본 1부(개인은 주민등록 등본)

라. 국세 및 지방세 완납증명서  각 1부

마. 적격심사표의 평가항목에 따른 서류 각 1부

바. 기업신용평가등급확인서, 최근 1년행정처분확인서, 기술인력 및 장비보유현황, 업무실적,

사업계획의적합성, 지원서비스능력

사. 입찰서, 견적서 및 산출내역서

아. 입찰보증서(입찰금액의 5%)

6. 현장설명회 일시 및 장소

가. 개최일시 : 2019년 11월 28일(목) 16:00

나. 개최장소 : 관리사무소

7. 서류접수 마감 및 개찰

가. 서류마감 : 2019년 12월 3일(화)요일 18:00

나. 개찰일자 : 2019년 12월 3일(화)요일 18:30

다. 개최장소 : 관리사무소

8. 기 타 사 항

가. 제출서류는 반환하지 않으며 제출서류에 허위 사실이 있으면 무효 처리함.

나. 참가자격 및 등록서류에 결격사유가 있으면 제외하며, 동점일 경우 추첨함.

다. 입찰의 무효업체에는 전화 또는 팩스로 통지한다.

라. 하자보증기간은 준공일 기준 1년, 공사대금 10%에 해당하는 하자보수 이행증권 제출           마. 계약일로부터 10일 이내 계약 미체결 시 입찰보증금은 관리사무소로 귀속되며 낙찰을              무효로 하며, 상기에 명시되지 않은 사항은 사업자 선정지침에 따름.

바. 기타 문의사항은 관리사무소에 문의 바람(☎: 062-374-2935)

2019.   11.   22 .

화정현대파트관리사무소장(직인생략)

[별지 제1호 서식]
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	소방설비 보수업체 선정 공고
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
화정현대아파트관리사무소장 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.